## 封-1 招标工程量清单
招 标 人： |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-08 措施项目汇总表
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030507008001 | 200万1/2.7" CMOS 4G全彩筒型网络摄像机 | [项目特征] 1.名称:200万1/2.7" CMOS 4G全彩筒型网络摄像机 2.类别:详设计 3.附件:包含监控设备电源、壁装支架 具有200万像素CMOS传感器。 ★内置2颗白光补光灯。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 ★最低照度彩色：0.0004lx，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码 | 台 | 19
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
2 | 080901005001 | TF卡 | [项目特征] 1.名称:TF卡 2.规格:TLC晶元，擦写次数500次，标称容量64GB [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 19
3 | 030412007001 | 监控立杆 | [项目特征] 1.名称:监控立杆 2.规格:定制 4米 3.灯杆材质、规格:钢制 4.基础形式、砂浆配合比:自拌砼基础 500*500*500mm [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.补刷(喷)油漆 5.灯杆编号 6.接地 | 套 | 19
4 | 030503001001 | 综合安防管理平台 | [项目特征] 1.名称:综合安防管理平台 系统要求：最大安保区域数量：1000。系统最大组织数量：1万。系统最大用户数量：1000。系统最大同时在线用户数量：50。系统最大角色数量： | 套 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
100。系统最大人员数量：5万。系统最大卡片数量：10万。 ★支持AD域登录。 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 ★要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 [工作内容] 1.本体组装、连接 2.系统软件安装 3.单体调整 4.系统联调 5.接地
5 | 030501013001 | 服务器 | [项目特征] 1.名称:服务器 2.类别:4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM 3.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 1
6 | 030501004003 | 磁盘阵列 | [项目特征] 1.名称:磁盘阵列 控制器架构，单控制器应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，可扩展至≥8GB；支持双系统 ★单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘漫游，支持硬盘的交错启动，并支持在线热插拔； 支持不低于16个硬盘盘位 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 应能接入并存储512Mbps视频图像，同时转发256Mbps的视频图像；同时回放96Mbps的视频图像； ★应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； ★应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 可支持对单前端设备10路多流冗余存储 ★可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像 ★可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
7 | 030501004004 | 西部数据企业级硬盘 | [项目特征] 1.名称:西部数据企业级硬盘 2.规格:3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 个 | 6
8 | 030501012002 | 交换机 | [项目特征] 1.名称:交换机 2.规格:全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管 3.功能调试要求:满足规范以及使用要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
9 | 030404016002 | 室外防水集控箱 | [项目特征] 1.名称:室外防水集控箱 | 台 | 19
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2.型号:满足规范以及使用要求 3.规格:350*280*150mm [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地
10 | 030507014001 | 拼接屏 | [项目特征] 1.名称:显示拼接屏 LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤5.3mm，响应时间≤8ms。 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1。 ★LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到6000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供公安部检测报告复印件。 ★LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。 ★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视 | 台 | 4
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。 LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。 ★LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行 3.附件:包含支架、底座 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
11 | 030502001001 | 两联平台式操作台 | [项目特征] 1.名称:两联平台式操作台 2.材质:金属 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.规格:1200*700CM [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接
12 | 030507012001 | 解码器 | [项目特征] 1.名称:视频解码器 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I视频输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟CVBS视频输出。 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 可对客户端电脑桌面解码输出显示。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示。 可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、2×1、2×2、3×1、4×1的拼接显示。 ★可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（ | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。 ★可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 可通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。 可对输入的视频画面进行90°旋转显示。 可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息 3.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
13 | 030502009001 | HDMI高清线 | [项目特征] 1.名称:HDMI高清线 2.规格:10米 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 1
14 | 030411004001 | BV-1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:BV-1.5 [工作内容] 1.配线 | m | 24000
15 | 030411001001 | 配管 波纹管 DN20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:波纹管 DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 | m | 12000
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 1
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3 | 011702001001 | 基础 |  | m2 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见 表-11-6
合 计

## 表-11-1 暂列金额明细表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 4G流量卡费用（联通） | 月 | 46800
合 计 |  |  | 46800 | —

## 表-12 规费、税金项目计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 0.5486
2 | DIAN | 电 |  | kW·h | 5.7795
合 计

## 未计价材料表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 室外防水集控箱 | 19 | 个
2 | 监控立杆 | 19 | 根
3 | 200万1/2.7" CMOS 4G全彩筒型网络摄像机 | 19 | 台
4 | 监控设备电源 | 19 | 台
5 | 壁装支架 | 19 | 台
6 | 显示拼接屏支架、底座 | 4 | 台
7 | TF卡 64GB | 19 | 台
8 | 综合安防管理平台 | 1 | 系统
9 | 服务器 | 1 | 台
10 | 磁盘阵列 | 1 | 台
11 | 西部数据企业级硬盘 | 6 | 台
12 | 交换机 | 1 | 套
13 | 拼接屏 | 4 | 套
14 | 两联平台式操作台 1200*700CM | 1 | 台
15 | 解码器 | 1 | 台
16 | 难燃波纹管 DN20 | 12360 | m
17 | BV-1.5 | 27840 | m
18 | HDMI高清线 | 1.02 | 根
合 计